## СП 20.13330.2016
|  |  | Тип опоры: | Портал ПС-500-Л1 | [8 empty] | А
|  |  | по серии: | 3.407.9-161 | [8 empty] | В
|  |  | норматив: | СП 20.13330.2016 |  |  | W0= | 0.38 | (кПа) Нормативное ветровое давление (по СП) |  |  |  | С
[7 empty] | Местн-ть |  | 1
Признак конструкции (1 для секций, 2 для траверс) | Наименование секции | Количесво эл-в | Эскиз и средняя отметка секции | Отметка | Коэф-ент увеличения ветрового давления по высоте Кw | Норматив. ветровое давление с учетом Кw W*Кw (кПа) | Площадь элементов фермы ΣАi | Площадь проекции ограничен контуром конструкц. Ак, (м2) | Коэфф-ент заполне- ния φ ΣАi/Ак | Аэродинамический коэфф-ент плоской фермы Сх=1,4*φ | η, при: для траверс b/h=1; для секций b/h=1 | Аэрод-кий коэфф-ент пространственной фермы Сt=Сx(1+η) | Нормативная ветровая нагрузка
[13 empty] | Средняя | Пульсац-ая | Суммарная | при ветре под углом 45°
[13 empty] | При ветре ┴ оси ВЛ Qm=W*Kw* *Cх*Ак | При ветре ┴ оси ВЛ Qp=Qm*ζ(z)*ν | При ветре ┴ оси ВЛ Q=Qm+Qp | для секций: QII=sin45*1.2*Qн для траверс: Qтр*0,65 | для секций: Q^=sin45*1.2*Qн для траверс: Qтр*0,3
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Нижняя секция крайняя П-21 | 2 |  | 6 | 0.8 | 0.304 | 5.13 | 22.63 | 0.22669 | 0.31737 | 0.7673 | 0.56088 | 7.7172 | 6.0155 | 13.7327 | 11.6526 | 11.6526
1 | Нижняя секция средняя П-21А | 1 |  | 6 | 0.8 | 0.304 | 6.41 | 22.63 | 0.28325 | 0.39655 | 0.6768 | 0.66494 | 4.5745 | 3.5658 | 8.1402 | 6.9072 | 6.9072
1 | Верхняя секция крайняя П-22 | 2 |  | 14.3 | 1.1075 | 0.42085 | 1.82 | 4.54 | 0.40088 | 0.56123 | 0.47859 | 0.82983 | 3.1711 | 2.1699 | 5.341 | 4.532 | 4.532
1 | Верхняя секция средняя П-22А | 1 |  | 14.3 | 1.1075 | 0.42085 | 2.25 | 4.54 | 0.49559 | 0.69383 | 0.32705 | 0.92075 | 1.7592 | 1.2038 | 2.9631 | 2.5142 | 2.5142
|  |  |  | 1 | 0.75 | 0.285 |  | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 0.285 |  | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 0.285 |  | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0.75 | 0.285 |  | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Траверса П-1 | 1 |  | 17.7 | 1.1925 | 0.45315 | 8.78 | 27.6 | 0.31812 | 0.44536 | 0.6192 | 0.72113 | 9.0192 | 5.9773 | 14.9965 | 9.7477 | 4.4989
1 | Тросостойка П-11 | 2 |  | 20 | 1.25 | 0.475 | 0.87 | 3.12 | 0.27885 | 0.39038 | 0.68385 | 0.65735 | 1.9484 | 1.2678 | 3.2162 | 2.729 | 2.729
1 | Молниеотвод П-13 | 2 |  | 26 | 1.325 | 0.5035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Всего: | 25.26 |  |  | * 1.4 - для прокатных профилей | [5 empty] | * 1.2 - коэфф k1 при ветре по диагонали сечения | * 1.2 - коэфф k1 при ветре по диагонали сечения
| Все нагрузки - нормативные, все усилия в кПа, кН, кН*м | [11 empty] | Итого усилия в основании стойки (кН, кН*м): |  | Qхн= | Qх45н= | Qу45н=
| Пульсационная составляющая посчитана упрощенно по ф. 11.5 СП 20.13330. Для уточнения необходима частоста колебаний | [13 empty] | 48.3896 | 38.0827 | 32.834
[15 empty] | Мхн= | Мх45н= | Му45н=
[15 empty] | 579.7467 | 439.2346 | 346.3314

## ПУЭ Изд 7
|  |  | Тип опоры: | У35-2 |  | А
|  |  | по серии: |  |  | В
|  |  | норматив: | ПУЭ изд. 7 |  | С | W0= | 0.8 | (кПа) Нормативное ветровое давление (по ПУЭ)
[7 empty] | Местн-ть |  | 1
Признак конструкции (1 для секций, 2 для траверс) | Наименование секции | Количесво эл-в | Эскиз и средняя отметка секции | Отметка | Коэф-ент увеличения ветрового давления по высоте Кw | Норматив. ветровое давление с учетом Кw W*Кw (кПа) | Площадь элементов фермы ΣАi | Площадь проекции ограничен контуром конструкц. Ак, (м2) | Коэфф-ент заполне- ния φ ΣАi/Ак | Аэродинамический коэфф-ент плоской фермы Сх=1,4*φ | η, при: для траверс b/h=1; для секций b/h=1 | Аэрод-кий коэфф-ент пространственной фермы Сt=Сx(1+η) | Нормативная ветровая нагрузка |  |  | Расчетная ветровая нагрузка
[13 empty] | При ветре ^ оси ВЛ Qн=W*Kw* *Cх*Ак* *1,5 | при ветре под углом 45° |  | При ветре ^ оси ВЛ Qр=Qн*Ynw*Yf*Yp | при ветре под углом 45°
[14 empty] | для секций: QII=sin45*1.2*Qн для траверс: Qтр*0,65 | для секций: Q^=sin45*1.2*Qн для траверс: Qтр*0,3 |  | QIIр=QII*Ynw*Yf*Yp | Q^р=Q^*Ynw*Yf*Yp
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 | Верхняя траверса (У7) | 2 |  | 17 | 1.1 | 0.88 | 0.32 | 1.15 | 0.27826 | 0.38957 | 0.68478 | 0.65633 | 1.9926 | 1.2952 | 0.59779
2 | Средняя траверса (У6) | 2 |  | 14 | 1 | 0.8 | 0.42 | 1.5 | 0.28 | 0.392 | 0.682 | 0.65934 | 2.3736 | 1.5429 | 0.71209
2 | Нижняя траверса (У7) | 2 |  | 11 | 1 | 0.8 | 0.32 | 1.15 | 0.27826 | 0.38957 | 0.68478 | 0.65633 | 1.8115 | 1.1775 | 0.54344
1 | Верхняя секция (У5) | 1 |  | 13.25 | 1 | 0.8 | 1.9 | 7.5 | 0.25333 | 0.35467 | 0.72467 | 0.61168 | 5.5051 | 4.6713 | 4.6713
|  |  |  | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нижняя секция (У4) | 1 |  | 4.5 | 1 | 0.8 | 4.36 | 25.6 | 0.17031 | 0.23844 | 0.86344 | 0.44431 | 13.6493 | 11.5818 | 11.5818
[6 empty] | Всего: | 7.32 |  |  | * 1.4 - для прокатных профилей |  |  | * 1.5 - учет пульсационн. составляющей | * 1.2 - коэфф k1 при ветре по диагонали сечения | * 1.2 - коэфф k1 при ветре по диагонали сечения
| Все нагрузки - нормативные, все усилия в кПа, кН, кН*м | [9 empty] | Итого усилия в основании стойки (кН, кН*м): |  | Qхн= | Qх45н= | Qу45н=
[13 empty] | 25.3322 | 20.2686 | 18.1064
[13 empty] | Мхн= | Мх45н= | Му45н=
[13 empty] | 221.3968 | 170.5831 | 140.122